## 设备参数
设备名称 | 参数名称 | 参数值 | 单位 | 园区内不用到的设备的参数值空着不填
氢压机参数 | 耗电系数 | 1.4 | kWh/kg
| 投资单价 | 1000 | 元/kW
| 使用年限 | 10 | 年
燃料电池 | 电堆氢转电系数 | 15 | kWh/kg
| 电堆氢转热系数 | 16.6 | kWh/kg
| 热交换器效率 | 0.95
| 投资单价 | 10000 | 元/kW
| 使用年限 | 10 | 年
热水罐参数 | 热水罐储水温度上限 | 82 | ℃
| 热水罐储水温度下限 | 45 | ℃
| 投资单价 | 500 | 元/kg
| 使用年限 | 20 | 年
电锅炉参数 | COP | 0.9
| 投资单价 | 1000 | 元/kW
| 使用年限 | 20 | 年
空气源热泵参数 | 制热COP | 3
| 制冷COP | 4
| 投资单价 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
地源热泵参数 | 制热COP | 3.54
| 制冷COP | 4
| 投资单价 | 4000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
浅层地热井 | 最大规划个数 |  | 个
| 投资单价 |  | 元/个
| 使用年限 | 30 | 年
冷水罐参数 | 储水温度上限 | 21 | ℃
| 储水温度下限 | 4 | ℃
| 投资成本 | 500 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
储氢罐 | 投资单价 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
| 储氢罐规划容量上限 |  | kg
电解槽 | 投资成本 | 4000 | 元/Nm3·h-1
| 使用年限 | 10 | 年
| 容量上限 | 1000 | Nm3·h-1
光伏板 | 投资单价 | 1000 | 元/m2
| 使用年限 | 20 | 年
太阳能集热器 | 投资单价 | 800 | 元/m2
| 使用年限 | 20 | 年

## 园区文字
园区名称 | 宣恩县清水循环零碳分布式能源站 | xxxxx能源站/园区 | 描述类文字最后需要加句号。 无特殊说明，配置文档中的描述都需要带主语
园区描述 | 宣恩县为加快产业扶贫、提高劳动者技能和就业创业能力、帮助大批农民工返乡创业，拟建设创新创业产业园，既可提高农民工职业技能，又可提供大量岗位解决农村剩余劳动力的结业问题，为全县农民工就近做工创造便利条件。项目的建设可以吸引大批小微企业孵化如愿，提高管理和经营档次，带来县城工业经济的快速发展。同时也为本地区未来发展商贸、旅游、居住和生态园区建设提供广阔的空间。
园区规范 | 《哈哈哈哈》 | 若无园区规范，填无
土地使用情况 | 用地面积230813平方米，约346.22亩。创新创业产业园规划总面积278521平方米，其中地上面积271034平方米和地下面积7478平方米，建筑基底面积52857平方米，容积率1.35，建筑密度26.35。 | 不加主语，如”用地面积230813平方米...”
位置描述 | 与国道209相连，位于恩来恩黔高速公路出口，距离宣恩县城6Km，区位优势明显，交通条件便利。 | 不加主语，如”与国道209相连，位于恩来恩黔高速公路出口...”
电价描述 | 一般工商业及其他用电，不满1千伏时高峰为1.0291元/kWh，平谷为0.6907元/kWh，低谷为0.3315元/kWh；1-10千伏时高峰为0.9993元/kWh，平谷为0.6707元/kWh，低谷为0.3219元/kWh；20-35千伏以下时高峰为0.9919元/kWh，平谷为0.6657元/kWh，低谷为0.3195元/kWh，35千伏以上时高峰为0.9695元/kWh，平谷为0.6507元/kWh，低谷为0.3123元/kWh。 | 不加主语，前文为“xxx园区的用电分类为”，填写示例：“一般工商业及其他用电，不满1千伏时高峰为1.0291元/kWh...”
制氢潜力 | 该地区制氢潜力优秀。
用能政策 | 2021年7月23日，国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，氢能被明确纳入“新型储能”，意味着氢储能正在得到越来越多的关注和认可。氢能被广泛视为21世纪终极常规清洁能源，具有零污染物排放、零碳排放、水-水可再生循环等特点。近年来，氢能制备和储运技术的快速发展，为氢能在能源供需系统的广泛应用奠定了基础。氢能与可再生能源、传统能源系统的有效结合，已成为当前能源系统节能优化和清洁化的重要前沿技术之一，在未来能源转型升级的过程中，氢能将扮演重要角色。对于风力发电、光伏发电之类的不稳定能源，氢储能则是一个非常理想的解决方案。 | 若无相关资料，填空格
地热资源评价 | 竹山县属于夏热冬冷气候区。 | 若不适用地热，填无
卖电许可 | 不允许 | 允许/不允许
氢价 | 30 | 不需要加单位，默认元/kg
供能对象描述 | 创新创业产业园整体布局上形成“一轴两心三区”，其中“三区”为三个供能分区，即综合区、工业区、宿舍区。产业园约20万方大小，集中入驻企业7-8家，以电子制造业为主，年耗电量预估>200万千瓦时。目前园区内共有13个变压器，总供电容量为8240千瓦。
用能方案描述 | 选择工业园区、社区为试点，建设绿色氢水-循环分布式能源站，建立包括氢能燃料电池、储水、储氢、空调机组等供能系统，为发电侧提供存储及输出管理，实现氢、电、冷、热、可再生等多种能源交互、人-机-物三元融合、供需随机匹配与协同优化以及绿色零碳运行。
是否用氢 | 是 | 是/否

## 城市文字
城市名称 | 宣恩县 |  | 城市文字中温度输入数字不需要加单位，默认摄氏度
城市描述 | 宣恩县地处鄂西南边陲，在恩施土家族苗族自治州南部，地理坐标介于东经109°11′—109°55′，北纬29°33′—30°12′，南北长73.9千米，东西宽71.5千米。东接鹤峰，西邻咸丰，东北、西北及北部与恩施市交界，西南同来凤毗连，东南与湖南省龙山、桑植等县接壤。全县国土总面积2737.17平方千米。 | 地理位置、气候特点等
平均温度 | 8.9
年最高温度 | 27.7
年最低温度 | -12
气候描述 | 宣恩县地处武陵山和齐跃山的交接部位，属中亚热带季风湿润型山地气候。 | 如“宣恩县地处武陵山和齐跃山的交接部位，属中亚热带季风湿润型山地气候。”
气候分区 | 北温带
采暖供冷期描述 | 每年采暖期3个月（12月1日～次年3月1日），制冷期4个月（6月1日～10月1日）。 | 不带主语，如“每年采暖期3个月...”
所在省份 | 湖北省

## 供暖规范
地理位置： | 北纬30°17′，东经109°28′
冬季大气压力： | 970.3hPa
夏季大气压力： | 953.6hPa
冬季室外采暖计算温度： | -1.5℃
冬季空气调节室外计算相对湿度： | 84%
冬季空气调节室外计算温度： | 0.4℃
夏季空调室外计算干球温度： | 34.3℃
夏季空调室外计算湿球温度： | 26.0℃
冬季通风室外平均风速： | 0.7m/s
夏季通风室外平均风速： | 0.5m/s