## 设备参数
设备名称 | 参数名称 | 参数值 | 单位
氢压机参数 | 耗电系数 | 1.399 | kWh/kg
| 投资单价 | 1000 | 元/kWh
| 使用年限 | 10 | 年
燃料电池 | 电堆氢转电系数 | 15 | kWh/kg
| 电堆氢转热系数 | 16.6 | kWh/kg
| 热交换器效率 | 0.95
| 投资单价 | 分段线性 | 元/kW
| 使用年限 | 10 | 年
热水罐参数 | 热水罐储水温度上限 | 82 | ℃
| 热水罐储水温度下限 | 45 | ℃
| 投资单价 | 500 | 元/kg
| 使用年限 | 20 | 年
电锅炉参数 | COP | 0.9
| 投资单价 | 1000 | 元/kW
| 使用年限 | 20 | 年
空气源热泵参数 | 制热COP | 3
| 制冷COP | 4
| 投资单价 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
地源热泵参数 | 制热COP | 3.54
| 制冷COP | 4
| 投资单价 | 4000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
浅层地热井 | 最大规划个数 |  | 个
| 投资单价 |  | 元/个
| 使用年限 | 30 | 年
冷水罐参数 | 储水温度上限 | 21 | ℃
| 储水温度下限 | 4 | ℃
| 投资成本 | 500 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
储氢罐 | 投资单价 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
| 储氢罐规划容量上限 |  | kg
电解槽 | 投资成本/使用年限 | 分段线性
| 使用年限 | 10 | 年
| 容量上限 |  | kW
光伏板 | 投资单价 | 1000 | 元/m2
| 使用年限 | 20 | 年
太阳能集热器 | 投资单价 | 800 | 元/m2
| 使用年限 | 15 | 年

## 园区文字
园区名称 | 桑瓦玉则生态小康示范村零碳智慧能源站项目
园区描述 | 西藏自治区聂荣县尼玛乡桑瓦玉则生态小康示范村距离那曲市区约36公里，有345国道经过，海拔4677m，场址中心点坐标为北纬31°44′45.6"（31.746）、东经92°4′4.8"（92.068）。
园区规范
土地使用情况 | 西藏自治区聂荣县桑瓦玉泽生态小康示范村由国家能源集团援建，共搬迁92户，合计约400人。小康村总建筑面积9936㎡，均为单层民宅，包含三种户型，建筑面积分别为68㎡，96㎡和119㎡。
位置描述 | 项目紧邻345国道，区位优势明显，交通条件便利。
电价描述 | 居民用电价格为每千瓦时0.49元。太阳能光伏发电，以“自发自用、余量上网”模式运营，上网电价为0.25元/千瓦时。
制氢潜力
用能政策
地热资源评价
卖电许可 | 允许
氢价 | 30
供能对象描述 | 经估算，小康村供暖负荷约800kW，用电负荷约400kW。
用能方案描述 | 建设绿色氢水-循环分布式能源站，建立包括氢能燃料电池、光热系统、电解槽、储水、储氢等供能系统，为发电侧提供存储及输出管理，实现氢、电、冷、热、可再生等多种能源交互、人-机-物三元融合、供需随机匹配与协同优化以及绿色零碳运行。

## 城市文字
城市名称 | 聂荣县
城市描述 | 聂荣县（藏文：གཉན་རོང་རྫོང，藏语拼音：Nyainrong Zong，威利：snyan rong rdzong）是中华人民共和国西藏自治区那曲市的一个县。“聂荣”藏语意为“悦耳谷”。面积9017平方公里，2003年人口3万人。县政府驻聂荣镇。该县地处藏北南羌塘高原大湖盆区，平均海拔4700米左右。
平均温度 | 0
年最高温度 | 21
年最低温度 | -23
气候描述 | 气候属高原亚寒带干旱季风气候，无绝对无霜期，年降水量400毫米。
气候分区 | 高原亚寒带
光伏情况 | 那曲地区光照丰富，大部分地区年平均日照时数大于7小时，年总日照时数大于2550小时，而同纬度的我国东部地区只有1800小时左右。
采暖供冷期描述 | 每年采暖期3个月（11月15日～次年3月15日）。
所在省份 | 西藏自治区

## 供暖规范
地理位置： | 北纬31°44′，东经92°4′
冬季大气压力： | 583.9hPa
夏季大气压力： | 589.1hPa
冬季室外采暖计算温度： | -17.8℃
冬季空气调节室外计算相对湿度： | 40%
冬季空气调节室外计算温度： | -21.9℃
夏季空调室外计算干球温度： | 17.2℃
夏季空调室外计算湿球温度： | 9.1℃
冬季通风室外平均风速： | 3m/s
夏季通风室外平均风速： | 2.5m/s